현 장 설 명 서

공사명 : 2023년 RPC 시설장비 지원사업 (외동DSC 전기공사)

2023. 05.

	경주시농협쌀조합공동사업법인

목     차

Ⅰ. 공사개요

Ⅱ. 일반사항

가. 전기공사

Ⅲ. 특기사항

※ 설계서 다운로드

가. 데이콤웹하드(https://only.webhard.co.kr/)> 아이디 : SL3938, 비밀번호 : 2543938

>  내리기전용 > “2023년 RPC 시설장비지원사업 (외동DSC 전기공사)” 폴더

(비밀번호 : 0917) 참조

나. 열람기간 : 현장설명일로부터 ~ 입찰참가등록마감일시까지

다. 열람자료 : 설계도면, 시방서, 현장설명서

라. 발주처 : 경주시농협쌀조합공동사업법인

Ⅰ. 공 사 개 요

1-1 공사개요

사 업 명	2023년 RPC 시설장비지원사업 (외동DSC 전기공사)
위 치	경북 경주시 외동읍 냉천리 119-1 외1필지
대지면적	6,151 M2
공사기간	계약일로부터 60일 이내
지역,지구	일반공업지역
용 도	창고시설

Ⅱ. 일반사항

가. 전기공사

1. 수변전설비공사 (수배전반 도급공사에 포함)

2. 전력간설설비공사

3. 전등설비공사

4. 피뢰설비공사

나. 별도공사 (도급공사 제외)

1. 전기공사 中 :  한전불입금, 사용전검사비용

다. 전기공사의 일반사항

1. 배관 배선 공통사항

1) 본 공사에 사용한 전선관은 특기없는 한 내충격성 비닐전선관 및 동부속품을 사용하고, 배관

방법은 매입 및 은폐배관을 원칙으로 한다.

2) 전선관 4개소 이상이 접속되는 박스는 4각박스를 사용하고, 기타 개소에는 8각박스를 사용한다.

3) 천장내부, EPS실내 및 벽체 노출배관은 "C" 찬넬 및 동부속품으로 지지하고 지지거리는 1.5m~2m      이내로 하며 이중천정 노출 노출부분은 ST관 이나 FX 가요전선관을 사용한다.

4) 박스와 전선관 접속에는 로크너트, 붓싱을 사용하고 전선관과 전선관의 접속은 커플링을 사용        하여 방수 및 기계적 강도를 유지하여야 한다.

5) 천장이나 벽체에 매입되는 박스에는 규격의 카바를 취부하고 입선 전에 관과 박스내의 오물을         제거한다.

6) 별도 표기없는한 케이블트레이내 배선공사는 F-CV(난연성케이블)을 사용하고, 2.5SQ 보다 굵은     전선은 연선을 사용 한다.

7) 각종 매입 및 노출 배관, 노출부분의 닥트, 트레이는 다음과 같이 색상을 구분 표시하여 시공         하여야 한다

전기공사 : 황색, 소방공사: 적색, 통신공사 : 백색, 냉장냉동: 청색.

8) 배선은 상별로 색별(L1,L2,L3,N-갈,흑,회,청,보호도체 녹/노)하고 전선관 및 케이블트레이            내부에서의 전선접속은 절대 금한다.

9) 박스내에서 전선 접촉시 와이어 콘넥터 (난연성, 스프링 콘넥터)를 사용하고, 연선 단말처리는        압착터미날(색별 단자캡 부)을 사용한다.

10) 풀박스 및 분전반 외함 시공 시 전선관 구경에 맞도록 천공하여 시공한다.

11) 안전 시공을 위하여 바닥 스라브에 매입되는 배관은 28C이하(28C포함)로 하고, 배관과 배관사       이격거리는 30mm이상으로 한다.

12) 배선 완료 후 기기 취부 전에 절연저항을 측정하여 이상 없음을 확인한 후 차기공정을 진행         하고, 통전 전에 절연저항 기록부를 작성 감독원에게 제출한다.

13) 매입 분전반은 후면에 메탈라스를 부착하여 견고하게 시공해야 한다.

14) 전기공사 관련 케이블 및 전선 등은 KS제품을 사용하되, 국내 3사(대신전선(주),

엘에스전선(주), 가온전선(주)) 동등 이상품을 사용한다.

15) 전기공사 관련 차단기는 KS제품을 사용하되, 엘에스산전 동등이상품을 사용하고 변압기는        효성변압기로 한다.

16) KEC 개정규정을 반영하여 사용전검사에 문제되지 않게 하며 기타사항은 도면 및 시방서를               준하되 감독자의 확인을 득한 후 시공한다.

2. 등기구, 대기전력 콘센트 등 에너지절약계획서에 따른 제품(등급) 또는 동등이상의 제품을 사용 하며, 납품확인서 및 시험성적서 등 서류 일체를 제출해야함.

Ⅲ. 특기사항

1. 본 공사는 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술기준,한국전기설비규정(KEC), 한전 전기공급약관 및 배전규정, 정보통신공사업법, 소방시설공사업법, 건설기술진흥법, 건축법, KS C IEC 60364, KS C IEC 62305, KS 및 기타 건설 관련 법규, 설계도면 및 시방서에 의거 위배됨이 없도록 완전 시공한다.

2. 본 공사장에는 전기공사업법 제16조(전기공사의 시공관리), 제17조(시공관리책임자의 관리), 동법시행령 제12조(전기공사기술자의 시공관리 구분)에 의한 별표4의 2에 따른 중급이상 자격 소지자를 현장대리인으로 선정하여 상주시켜 현장 내 제반공사의 안전사고에 책임을 지고 공사 기간내  완공에 차질이 없도록 한다. 또한 도급 공사비내에 안전관리비를 계상하였으므로 계약상대자는 각종 안전사고 방지에 철저를 하여야 한다. 따라서 인명 및 기존건물  등의 피해에 대하여는 계약상대자가 모든 책임을 진다.

※ 입찰자는 계약내역서 작성시 안전관리비를 계상하여 계약내역서를 제출

2. 용어의 정의

1) 계약담당자 : 경주시농협쌀조합공동사업법인 대표로부터 공사계약에 관한 권한을 위임받은 농협의 직원을 말함.

2) 계약상대자 : 경주시농협쌀조합공동사업법인 과 공사계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말함.

3) 공사감독자 : 공사계약일반조건 제13조의 임무를 수행하기 위하여 경주시농협쌀조합공동사업법인 대표가 임명한 직원 또는 그의 대리인을 말한다.

4) 설계서 : 설계도면, 시방서 및 현장설명서를 말함.

5) 검사자 : 감리자를 말함.

3. 설계도면과 시방서의 내용이 다르거나, 관련공사에 적합하지 않거나 기타오류, 누락 등

모순이 있을 때에는 다음 순서로 판정하고 감독자의 지시에 따른다.

가. 도급계약서

나. 현장설명서

다. 특기시방서

라. 설  계  도

마. 일반시방서

바. 건설부 제정 표준시방서

사. 본 공사 시공에 있어 설계도면 및 시방서 중 어느 한 곳에 라도 표기되어 있는

내용은 본 공사에 포함된 것으로 한다.

아. 설계도 및 시방서, 내역서의 내용중 누락된 사항이 있을지라도 관련법 또는 시공

상 필요한 경우는 감독원과 사전 협의하여 시공한다.

4. 본 공사 시공 전에 각 공사종별 업체와 비교 검토하여 본 공사 시공 및 공사 시공 상

문제점을 확인하여 주요부분의 시공 상세도를 작성, 감독원에게 제출 하여 검토 확인을

득한 후 시공하여야 한다.

5. 본 공사 시공 중 불가피한 변경사항이 발생하였을 때에는 변경도면을 작성 제출하여 본       조합의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

6. 공사비내역서 및 공정표의 제출

가. 낙찰자는 착공계를 제출하는 때까지 공사비 내역서를 제출하도록 한다.

나. 공사감독자가 공사비내역서의 내용에 허위 또는 착오 부분이 있다고 판단되어 이에

대한 수정, 보완을 요구할 경우에는 수급자는 이에 성실히 응하여야 한다.

다. 수급자는 공사비내역서의 기초가 되는 단가산출서, 일위대가표의 제출을 공사 감독자

로부터 요구받았을 경우에는 이에 응하여야 한다.

라. 공사추진을 위한 시공순서 및 방법은 감독 및 감리와 사전 협의 후 작성하여 감독

관 및 감리자의 승인을 득한 후 세부사항 공정표를 작성하여 착공계제출 시 첨부하고

공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

※설계내역서 요구시 각서 제출

마. 공사의 진척, 재료의 반입 및 일일작업계획등 필요한 사항을 기입한 일일작업 일지

를 작성하여 감독원에게 보고하여야 한다.

7. 본 공사는 총액 입찰로서 수급자가 작성하여 제출한 공사비내역서상의 품목 또는 물량누락

을 이유로 추가지급 또한 설계변경을 요구할 수 없으며 본 공사 시공 시 경미한 변경

으로 인한 도급공사비의 증액은 없음.

8. 공사시행으로 인해 설계변경 사항이 발생시는 본 법인의 공사계약일반조건에 의거 처리

한다. 또한, 경미한 설계변경이라도 필히 감독 및 감리자의 승인을 득하도록 하고 기타

시공 중 의문사항은 감독 및 감리자와 협의후 시공하며 수급자 단독행위는 금한다.

9. 본 공사 현장에는 설계도서, 건설부 제정 표준시방서, 현장일지, 지급자재 수불대장, 공정표

등을 비치하고 필요한 사항을 기재한 공정보고서를 감독자와 감리자에게 제출하여 승인

을 받는다.

가. 전체 공정표, 가설물 비계발판, 공사용 기계기구 등의 시공설비, 창고 및 작업장

기타 용지

나. 주요 공정별 시공계획서 - 낙찰 후 즉시 제출

다. 월간공정표 - 매월말에 익월분 제출

라. 주간공정표 - 매주말에 익주분 제출

마. 작업일지 - 매일 작성하여 제출

10. 본 공사에 필요한 모든 외주제작물은 공사 시행전에 수급자가 견본품이나 제작도면을 제출

하여 승인 후 제작 설치하며 이를 이행하지 않아 발생한 손해는 수급자 부담으로 한다.

11. 모든 자재는 설계도서에 의한 기준규격품을 사용하되, 기준 규격품이 없을 시에는 K.S품

또는 동등품 이상을 사용하여야 하며 이때에는 사전 견본품을 제출하여 감독 및 감리자

의 승인을 얻은 후 사용할 수 있다.

상기사항을 이행하지 않아 발생한 손해는 모두 수급자 부담으로 한다.

12. 재료 시험의 시기 및 방법 등을 감독자의 지시에 의하여 공인된 시험기관에 의뢰하고 성적

서를 제출하도록 한다. 단, 검사∙시험에 합격된 재료, 시설물이라도 사용 시 변질 또는 손상

되어 불량품으로 인정될 때에는 이를 사용하지 못한다.

*감독원 및 감리자의 재료시험에 불합격된 재료는 즉시 현장 외로 반출하여야 한다.

13. 주요자재를 인수할 때에는 감독자의 입회하에 검수하고 검수후의 보관 및 그 재료의 변질

등에 대하여는 수급자가 책임진다. 주요자재의 보관 및 관리일체는 수급자가하고 손실 기타

변질 및 가공 잘못으로 인한 부족분에 대하여는 수급자 부담으로하며 수불 상태를 항상

기록 유지하며 준공 시 그 사본을 제출하여야 한다.

14. 수급자는 다음과 같은 주요공정 및 추후확인이 불가능한 곳은 사진 또는 비디오 촬영

하여 감독원 요구시 제시하여야 한다. 각 2부씩 제출한다.

( 단, 사진은 칼라 사진으로 하되, 스크랩을 작성하여 감독자 및 감리자에게 각1부씩

제출한다.)

가. 시공 전 : 주변 환경 및 대지의 현황사진을 촬영하여 착공계에 첨부.

나. 시공 중 : 주요공정을 사진 촬영하여 작업일보 제출 시 첨부.

다. 시공 후 : 준공사진을 촬영하여 준공계 제출 시 첨부.

15. 아래 내용에 대해서는 감독관과 감리자의 공동검사를 득한 후 다음공정을 진행 하도록 한다.

가. 주요공정검사

나. 기성부분검사 : 시공이 완료되어 합격된 부분에 한하며, 본 현장을 위하여 주문

생산된 자재로서 현장에 반입된 자재는 자재비의 50%만 기성으로 인정.

다. 예비준공검사 : 준공예정일 15~30일전에 검사실시 (시운전 가능한 상태에서 실시)

라. 준공검사 : 행정기관의 사용검사 필증을 첨부한 준공계를 발주처에 제출하여 검사를

받도록 한다.

※ 상기 각 검사 시 지적된 사항에 대하여는 즉시 보완하여야 하며, 즉시 수정이 불가한 부분은

수정완료 후 감독자의 확인검사를 득한 다음, 다음공사를 진행한다.

※ 주요공정검사는 검사예정 5일전까지 검사자에게 문서가 도착하도록 검사 요청한다.

※ 행정관청의 사용검사필증을 교부받기위해 준공업무대행 경비는 수급자 부담으로 한다.

※ 공사 중 필요에 의거 감독자의 재검사 요구가 있을 경우에는 수급자는 이에 성실히 응하여야

하며 이에 대한 비용은 수급자가 부담한다.

※ 기성검사와 준공검사 신청 시에는 안전관리비 사용명세서를 제출하여 정산토록하며,

환경보전비는 준공시 정산 처리토록 한다. (사용명제 근거는 세금계산서 첨부)

※ 준공 시에는 법정요율에 의한 4대 보험료 정산서를 제출 하여야 한다.

16. 계약서상의 준공일 : 행정기관의 사용검사 필증을 첨부한 준공계를 본 법인에 제출하여

본 법인에서 접수받은 날로 한다.

※ 본 공사의 계약서상 준공일에 있어 사용승인서 신청시 사용승인서에 건축주가 날인한

날이 계약서상의 준공일이 아님에 유의 한다.

( 계약상대자는 이를 사유로 이의를 제기할 수 없다 )

17. 본 공사 수행 중에 발생하는 각종 민원, 착공계제출, 중간검사, 사용검사 등에 대해 행정기관

을 상대로 하는 제반절차는 수급자가 책임지고 감리자의 협조를 받아 처리하고 이에 발생하

는 비용은 수급자가 부담한다.

18. 본 공사 현장 입구에는 다음과 같은 안내판을 설치한다.(도급자 부담)

- 90cm X 180cm X 12cm 규격 판넬에 공사 안내도

19. 공사 중 현장내외를 항상 깨끗이 정리하고 화재 등의 안전사고 예방에 세심한 주의를 기울

이도록 한다.

20. 공사 완료시 건물내외의 정돈 및 청소를 완전히 하도록 하며 시공 중 변경 또는 손상되는

부분을 원상 복구토록 한다.

21. 계약상대자는  준공도면을 작성하여 A3규격 4부를 준공 시 제출하여야 한다.

( 준공도면은 CAD로 작성하여 USB 저장장치로 납품한다 : 1부 )

22. 공사완료 후 본 농협에서 요구하는 공사에 대하여 설비 전반에 대한 시운전을 실시하고,

결과보고서를 제출하여야 하며 전문 기술자를 파견, 본 농협에서 지정하는 직원에게 운영

및 유지보수에 관한 교육을 시켜야 한다.

23. 본 공사의 준공 전 정화조, 통신, 소방 등 제반 관련공사에서 사용검사필증이 필요한

부분에 대해서는 본 건물 준공검사 신청 전 사전준공을 득하여야 한다.

24. 준공 시 4대 보험료에 대하여 사용내역을 확인 후 서류를 제출하여야 하며 미 사용부분에

대하여는 정산 후 감액 처리 한다. ( 법적요율 적용 )

25. 기성검사와 준공검사 신청 시에는 산재, 고용, 건강, 연금, 노인장기요양보험료 및 안전

관리비, 환경보전비, 하도급대금지급보증수수 등 사용증빙자료를 제출하고 납부차액은

정산한다.

○ 국민건강보험료 등 사후정산에 관한 사항

1) 아래와 같이 계상된 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 산업안전

보건관리비(이하“국민건강보험료 등로 함)에 대하여 계약상대자는 계약내역서 작성

시 아래와 같이 공개한 금액을 조정 없이 반영토록 하고,

2) 대가 지급시 당해 공사 전체에 대한 국민건강보험료 등의 납부여부를 최종 확인한

후 계상된 범위 내에서 사후정산 한다.

[ 금액 단위 : 원 ]

구 분	건축공사	비 고
국민건강보험료	652,990
국민연금보험료	828,902
노인장기요양보험료	83,648
산업안전보건관리비	3,170,459

- 기타 안전관리비, 환경보전비, 하도급대금 지급보증수수료, 건설기계대여금 지급

보증서의 경우 관련법령에 의거 계상된  금액에 대하여 납부증빙 자료를 기준으로

사후정산 한다.

[ 증빙자료 인정범위 ]

구분	제출서류	비 고
고용보험료 산재보험료	가입증명서 및 완납확인서
건강보험료 연금보험료 노인장기요양 보험료	관할 납부기관에 사업장명을 개설 신고하고 납부한 납입증명서 ※ 당해 사업장 (2023년 RPC 시설장비지원사업 (외동DSC 전기공사))명의로 신고 납부 한 납입증명서	-직접작업에 종사하는 노무자를 대상으로 하며, 납부금액 중 사업 자 부담금만 인정함. -현장대리인, 현장기사, 청소원 등에 대한 납부금은 제외
안전관리비 환경보전비	- 사용된 내용에 해당하는 세금계산서 및 사용내역서 - 안전 장구류 : 노무자 각 개인별착용사진	노무자에게 물품 지급근거, 사진, 감리원 확인 자료 등 증빙자료 포함
하도급대급지급보증수수료	납입영수증

26. 본 공사를 시행함에 있어 시공자는 내부 시설물 시공 발주처와 협조하여 지정한 위치에

설치하여야 하며 전체공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

27. 전력비, 수도사용비, 품질관리비, 복지후생비, 소모품비, 여비, 교통비, 도서인쇄비, 세금

및  공과금등은 도급공사의 기타경비 항목으로 계산하였으므로 시공자 부담으로 한다.

28. 폐자재는 전문처리업체를 통하여 처리하고 준공 시 폐기물 처리확인서를 제출 하여야

한다.

29. 계약상대자는 물가변동으로 인한 계약금액의 조정을 요구할 수 없다.

30. 본 공사를 수행함에 있어 관련공사( 건축, 기계설비, 통신, 소방 등 )와 상호 긴밀히 협조하

여 전체 공사 진행에 차질이 없도록 한다.

31. 입찰 참가자는 입찰서 제출 전에 현장답사를 통하여 현장주변여건 및 작업환경, 허가조건

등을 충분히 검토하고 이를 입찰총액에 반영하여야 한다.

#본 공사의  착공 시 허가관청 착공신고에 필요한 시공자 관련서류를 감리자 및 조합에 제출

하여야 한다.

32. 질의 응답

가. 본 입찰의 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는 한글프로그램으로 공문을 작성하여 발주

사무소 담당자에게 〔서식 1〕의 양식으로 작성한 질의서를 직접 제출하거나, 등기우편

또는 팩스에 의한 방법으로 제출하여야 한다. 다만 등기우편에 의한 것은 질의기간 내 법

인 우편물 접수분에 한하고, 팩스는 접수 사실을 반드시 구두로 확인하여야 한다. 질의는

질의기간에 한하여 할 수 있다.

나. 입찰에 참가하려고 하는 자가 현장설명서의 내용상 모순, 누락 또는 불분명한 사항을 발

견하거나 질의사항이 있을 경우 질의사항 접수기간 내에 그 사항을 서면으로 발주사무소

에 제출하여야 한다.

다. 현장설명서에 관한 협의는 서면(Fax접수)으로 하여야 하며, 구두로 협의한 내용은 유효하

지 않다.

라. 질의사항에 대한 답변사항은 본 현장설명서에 추가 또는 수정한 것으로 간주한다.

마. 발주사무소는 본 현장설명서에 추가 또는 수정할 사항과 접수기한 내에 도착한 질의 내용

을 현장설명 참가등록자 전원이 열람할 수 있도록 설계도서열람 웹하드에 게시하며 개별

회신은 하지 않는다.

바. 입찰기간 중 질의답변서 및 기타 정보는 설계도서열람 웹하드에 게재 및 공지할 예정이므

로 입찰자는 이를 확인할 의무가 있으며, 미확인으로 인한 모든 책임은 입찰자에게 있다.

사. 입찰공고일로부터 계약 전까지 현장설명서 상의 내용에 대한 해석 차이가 있을 때에는 발

주사무소의 해석에 따른다.

아. 팩스에 의한 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우 등에 대하여는 응답하

지 아니할 수 있다.

자. . 입찰 질의 답변

1) 접수기간 : 2023.05.00(금) 14:00까지

2) 접수방법 : 대표회사의 공문을 첨부하여 FAX 접수 후 수신확인 필

※ 팩스접수내용을 E-mail로 발송 (mail : nh721076-1@nonghyup.com)

T.054-761-0917 /  F.054-761-0907

3) 질의답변 회신일 : 2023. 05. 00 (화) 18:00까지

4) 설계도서 공지한 지정 웹하드에서 열람 및 확인

[서식. 1]

서면질의서
대 표 자 (공동수급체대표사)	(인)	신 청 접수번호
사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
질 의 내 용